	TRAKSI (Majalah Ilmiah Teknik Mesin)
	
	e-ISSN: 2579-9738 

	Vol. X No. X, Tahun XXXX Halaman (x-x)
	
	p-ISSN: 1693-3451


	TRAKSI (Majalah Ilmiah Teknik Mesin)
	
	e-ISSN: 2579-9738 

	Vol. X No. X, Tahun XXXX Halaman (x-x)
	
	p-ISSN: 1693-3451



ANALISA KINERJA ALAT PENUKAR KALOR JENIS SHELL AND TUBE PADA PENDINGIN OIL RETURN BEARING
Jainal Arifin 1, Gusti Rusydi Furqon, Syahrillah 2
Nama Institusi, Kota, Negara
Jainalarifin804@gmail.com, rani_rusdi@yahoo.com  
Riwayat Artikel: Dikirim; Diterima; Juni 2020
Abstrak
PT. PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang Kelistrikan, mulai  dari  pembangkitan  energi listrik, transmisi,  dan distribusi ke pelanggan maupun untuk melayani fasilitas umum seperti penerangan jalan yang ada diwilayah Kalimantan selatan maupun Kalimantan tengah. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam yang terletak di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, merupakan Unit Pembangkit PT PLN (Persero) yang menggunakan tenaga uap untuk produksi listriknya.

Metode observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara  langsung  terhadap  objek  yang  diteliti  dalam  hal  ini  adalah  bearing Turbin No1 pada Unit 4 PLTU Asam-Asam dan mengamati Alat Penukar Kalor. Kemudian dilanjutkan Pengumpulan data, yang dilakukan adalah dengan mendata dan mencatat seluruh media yang menjadi objek penelitian. Data-data yang diperlukan antara lain temperatur masuk dan keluar air dalam Alat Penukar Kalor dan Oil Return Bearing, temperatur  masuk dan keluar oli dalam mesin pendingin, spesifikasi mesin pendingin, data bearing turbin no 1 serta data lain yang mendukung penyusunan penelitian.

Hasil Penelitian yang dilakukan pada sistem pendinginan bearing turbin yang bekerja kurang maksimal disebabkan beberapa faktor  diantaranya ialah faktor pengotoran pada alat penukar kalor dan mengakibatkan laju aliran air melewati tube terhambat kemudian temperatur pendingin bearing turbin antara  70oC sampai 75oC yang seharusnya 50oC sampai 60oC yang mana koefisien perpindahan panas 47,1 Btu/hr temperatur dari oli diperoleh panas spesifik 156.7862 lb/hr dan gaya gesek pada journal bearing sebesar 0,0887 N, nilai efesiensi 34,62 % apabila dibandingkan pada saat komisioning sebesar 55,05 % tentu nilai rata-rata efisiensi ini sudah menurun.
Kata kunci: Alat penukar kalor, Temperatur, Oil Return Bearing.
Abstract
Pt.Pln ( persero ) is the agency state owned enterprises that moves in the field of electricity, starting from the generation of electrical energy, , transmission and distribution to customers and to serve public facilities like street lighting that is in south kalimantan and central kalimantan.The power plant steam power (PLTU ) asam-asam coal fired power which is located in the village asam-asam kecamatan jorong district land sea south kalimantan, is a unit pt pln ( persero ) plant using steam power to the production of the power.
Method and the observation directly towards an object subjects in the this is bearing turbine unit no1 in 4 asam-asam coal-fired power station and observing a merchandise heat engine. Data collection, and continued is by with record and recorded all media as the object of research.Data needed among others in and out water temperature in a merchandise and oil heat engine return bearing, temperature in and out in a cooling oil, specifications, a cooling data bearing no turbine 1 and other data which support the research.

The results of research conducted on a system cooling bearing turbine who works less maximum attributed to several factors of them is factor of staining on a money heat engine and resulting in the rate of flow of water passes tube obstructed then temperature cooling bearing turbine between 70 0C until 750C that should have 500C until 600C which the coefficients displacement heat 47,1 btu / hr temperatures from oil obtained of specific heat 156.7862 lb / hr and the force stringed in journal bearing of 0,0887 n , efficiency 34,62 % compared at the time commissioning of 55,05 % of the average score this is decreasing efficiency
Keywords: Heat exchanger, temperature, oil return bearing.
1.1 PENDAHULUAN


PT. PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang Kelistrikan, mulai  dari  pembangkitan  energi listrik, transmisi,  dan distribusi ke pelanggan maupun untuk melayani fasilitas umum (Markoni,2015). Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam yang terletak di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, merupakan Unit Pembangkit PT PLN (Persero) yang menggunakan tenaga uap untuk produksi listriknya. 

PLTU Asam-Asam memiliki 4 unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing unit 65 MW. Siklus  pembangkit   Listrik  Tenaga  uap   memiliki  beberapa   komponen seperti  boiler,  turbin,  kondensor,  dan  pompa.  Kondensor  merupakan  salah  satu komponen utama pada sistem PLTU yang apabila mengalami masalah maka akan mengakibatkan menurunnya efisiensi  pembangkit, hal itu  tentu  tidak  diinginkan karena PLTU yang selalu beroperasi setiap hari secara terus menerus. Menurunnya efesinsi turbin disebakan karena turbin tidak bekerja secara maksimal.

Salah satu faktor yang menyebabkan turbin tidak bekerja secara maksimal adalah temperature bearing turbin terlalu panas. Panasnya tempearut bering disebabkan menurunnya kinerja alat penukar kalor yang ada pada sistem pendingin. Sistem pendingin bearing turbin pada PLTU asam-asam menggunakan alat penukar kalor jenis shell and tube yang mana dalam prinsip kerjanya fluida air di aliri di sisi shell dan fluida oil di aliri di sisi tube, yang mana nantinya fluida oli di gunakan untuk mendinginkan bearing turbin.

Berdasarkan data pengamatan dilapangan, temperatur pendingin bering turbin sekarang ini berkisar antara  70oC sampai 75oC (data harian PLTU Asam-asam) padahal yang seharusnya hanya berdasarkan antara rentang 50oC sampai 60oC (Manual Buku PLTU Asam-Asam)  ini berdasarkan standar operasional untuk beban maksimal  65 MW. Terjadinya kenaikan temperatur pendingin bearing turbin yang sudah melampawi batas maksimal tentu akan menyebabkan kerusakan kerusakan lain pada bering tubin salah satunya adalah terjadinya kebocoran pada bering yang diakibatkan cepatnya aus material bearing. Kenaikan temparatur pendingin bearing diatas batas maksimal dipengaruhi oleh buruknya kinerja alat penukar kalor yang ada pada sistem pendingin bearing. Buruknya kinerja alat penukar kalor dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengotoran pada dinding shell, pompa air tidak bekerja maksimal dan terjadinya kebocoran pada bagian sisi shell (Yopi Handoyo dan Ahsan,2012). Untuk mengetahui apa yang menyebabkan meningkatnya temperatur pendingin bering maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap kinerja alat penukar kalor pada sistem pendingin oli turbin.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja alat penukar kalor pada sistem pendinginan bearing turbin yang mengakibatkan temperatur pendingin bekerja diatas batas normal operasional

2. Apakah tingginya temperatur pendingin bearing turbin dipengaruhi oleh pengotoran pada dinding shell, dan pompa air tidak maksimal bekerja.
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisa bagaimana kinerja alat penukar kalor pada sistem pendinginan bearing turbin yang mengakibatkan temperatur pendingin bekerja diatas batas normal operasional.

2. Menganalisa apakah tingginya temperatur pendingin bearing turbin dipengaruhi oleh pengotoran pada dinding shell, dan pompa air tidak maksimal bekerja.
2.1 TINJAUAN PUSTAKA
2.2 Sistem Pelumasan Bearing Turbin Pada PLTU Asam Asam Unit 4
1. Siklus Pelumasan Utama
[image: image21.png]


Siklus pelumasan utama pada PLTU Asam Asam Unit 4 adalah siklus pelumasan tertutup bertekanan yang berarti pelumas yang sama digunakan secara berulang dan bersirkulasi dengan tekanan pompa. Oli pelumas yang berada pada Main Oil Tank (MOT) dialirkan menuju bearing bearing turbin menggunakan Main Oil Pump (MOP). Sebelum menuju ke bearing turbin maka oli pelumas tersebut melawati Turbin Oil Cooler (TOC) guna nya untuk melakukan pertukaran panas antara media air pendingin dengan oli pelumas, harapan nya   suhu oli pelumas yang masuk bearing turbin lebih rendah lagi. Selanjutnya oli pelumas dilakukan filtrasi melalui oil filtered untuk menangkap zat pencemar yang terbawa didalam oli pelumas, oli pelumas yang diharapkan sudah tidak ada lagi zat zat pencemar di dalam nya kemudian dialirkan menuju ke bearing turbin. Setelah melakukan tugasnya, oli pelumas akan kembali ke tangki penampungan utama (Main Oil Tank). Disamping sebagai pelumas, oli pelumas pada sistem ini juga berfungsi sebagai pendingin bearing (minyak menyerap panas dari bantalan dan membawa kependingin minyak). Tangki pelumas harus cukup besar sehingga aliran minyak yang melaluinya dapat mengalir dengan lambat, ini dimaksudkan agar minyak tidak berbusa. Selain itu juga untuk memudahkan kotoran dan air mengendap ke dasar tangki. Dasar tangki dibuat miring agar endapan air dan kotoran dapat berkumpul disatu lokasi untuk selanjutnya mudah untuk didrain
Gambar 1 Siklus Pelumasan Utama PLTU Asam Asam Unit 4
2.3 Sistem Pendingin Turbine Oil Cooler PLTU Asam Asam Unit 4
Turbine oil cooler adalah salah satu alat penukar kalor yang terdapat di PLTU Asam Asam. Fungsinya adalah mendinginkan oli pelumas yang bersirkulasi pada sistem pelumasan turbin, untuk oli pelumas hendaknya dijaga dalam batasan aman operasi, hal ini berkaitan dengan kekentalan atau viskositas dari oli pelumas tersebut. Seperti diketahui bahwa temperatur dapat mempengaruhi kekentalan fluida kerja (oli). Semakin tinggi temperatur maka semakin rendah kekentalannya, begitu juga sebaliknya semakin rendah temperatur akan membuat kekentalannya semakin rendah, dengan adanya batasan tersebut, maka sangat penting untuk menjaga performa Turbine oil cooler agar tidak sampai menjadi pembatas dalam beroperasinya unit pembangkit, dari uraian diatas maka diperlukan sistem pendingin oli (oil cooler) yang baik agar temperaturnya dapat mempertahankan  tingkat  viskositas  yang aman bagi bearing pada unit Turbin Generator dan sistem proteksi lainnya. Selain itu dapat pula terjadi carburizing pada oli sehingga menimbulkan partikel karbon pada pelumas  yang menyebabkan gesekan dengan bearing.
3.1 METODE
Metode penelitian ini meliputi ttudi literatur studi kepustakaan, kajian-kajian dari teori-teori, buku-buku dan tulisan-tulisan yang terkait dengan alat penukar panas dan Oil Return Beariang. menggunakan metode observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara  langsung  terhadap  objek  yang  diteliti  pertama ialah  bearing turbin No 1 pada Unit 4 PLTU Asam-Asam, yang kedua mengamati alat penukar panas, kemudian dilanjutkan ke pengumpulan data, yang dilakukan adalah dengan mendata dan mencatat seluruh media yang menjadi objek penelitian mengukur diameter shell, tube, panjang shell, diameter tube, tekanan air masuk, mengukur temperatur air, selanjutnya menganalisa bagaimana kinerja alat penukar panas pada sistem pendinginan bearing turbin yang mengakibatkan temperatur pendingin bekerja diatas batas normal operasional, dan menganalisa apakah tingginya temperatur pendingin bearing turbin dipengaruhi oleh pengotoran pada dinding shell, dan pompa air tidak maksimal bekerja.
3.2 Pengumpulan dan pengambilan data
Pada penelitian ini dilakukan terlebihdahulu mencari data yang berkaitan dengan perhitungan yang akan dilakukan seperti mengukur pada bagian Shell dan bagian Tube kemudian mengukur data temperatur air masuk dan keluar, selanjutnya mengukur kecepatan aliran air dan oil yang berada pada alat penukar panas yang akan dihitung, data yang akan dicari sebagai berikut :
Tabel 3.1 
Data dan Spesifikasi Turbin Oil Cooler Sisi shell dan tube
	Parameter yang Diamati
	Hasil Pengamatan

	OD (Diameter Luar Tube)
	20,76 mm

	ID (Diameter Dalam Tube)
	16,76 mm

	L (Panjang Tube)
	1917

	Pt (Jarak antara Tube)
	25,18 mm

	Nt (Jumlah Tube)
	384 buah

	Tebal Tube
	0,89 mm

	C (Daerah bebas antara Tube)
	8,42 mm

	N (Aliran Pass Tube)
	6/3 pass

	Surface Area
	60 m2

	Kapasitas air pendingin
	90 m3

	Bahan
	Tembaga

	ID (Diameter Dalam Tube)
	910 mm

	B (Jarak Baffle)
	121,33 mm

	Fluida yang digunakan
	Oil shell turbo T32

	API 60 F
	31

	Viscosity @ 40 0C
	32 cSt (1 cSt = 1 mm2/s

	Diameter poros (DP)
	560.72 mm

	Clearance Design ©
	0.438 mm

	Tinggi Journal Bearing (L)
	63.64 mm

	Tekanan pada Journal Bearing
	0.0881 N/mm2

	Putaran Poros (n)
	3000 RPM


[image: image22.jpg]


[image: image23.jpg]



Gambar 3.1 Kerusakan pada bagian Bearing turbin uap akibat gesekan
4.1 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.1 Data Pada Sisi Tube
Data ini merupakan spesifikasi sisi tube alat penukar kalor yang diambil dengan menggunakan  alat  ukur jangka sorong  dan  melihat  dari  manual  book drawing. Data spesifikasi sisi tube penulis lampirkan berupa tabel dibawah yaitu sebagai berikut :
Tabel 4.1

Data Spesifikasi Turbin Oil Coler sisi Tube
	Parameter yang 

Diamati
	Hasil 

Pengamatan

	OD (Diameter Luar Tube)
	20,76 mm

	ID (Diameter Dalam Tube)
	16,76 mm

	L (Panjang Tube)
	1917

	Pt (Jarak antara Tube)
	25,18 mm

	Nt (Jumlah Tube)
	384 buah

	Tebal Tube
	0,89 mm

	C (Daerah bebas antara Tube)
	8,42 mm

	N (Aliran Pass Tube)
	6/3 pass

	Surface Area
	60 m2

	Kapasitas air pendingin
	90 m3

	Bahan
	Tembaga

	Fluida yang digunakan 
	Air sungai


4.1.2 Data Pada Sisi shell
Data ini merupakan spesifikasi sisi shell alat penukar kalor yang diambil dengan menggunakan alat ukur jangka sorong dan melihat manual book drawing, serta data oil shell turbo T32 yang diambil dari properties shell turbo. Adapun data spesifikasi sisi shell yaitu sebagai berikut : 
Tabel 5.3

 Data dan Spesifikasi Turbin Oil Cooler Sisi Shell

	Parameter yang diamati
	Hasil Pengamatan

	ID (Diameter Dalam Tube)
	910 mm

	B (Jarak baffle)
	121,33 mm

	Fluida yang digunakan 
	Oil shell Turbo T32

	API 60 F 
	31

	viscosity @ 40 0C 
	32 cSt (1 cSt = 1 mm2/s

	viscosity @ 100 0C 
	5,7 cSt (1 cSt = 1 mm2/s


Neraca panas dan LMTD


[image: image1.wmf]2

)

(

2

1

t

t

Tr

+

=

= 
[image: image2.wmf]0

(95104)

97,7 

2

TrF

+

==

            (97,9-32)x(5/9) = 36,6 0C
Dari table A-9 J.P Holman sifat-sifat air ( zat cair jenuh, Lampiran 3) secara interpolasi didapat :

Ρ air = 993,437 kg/m3 x 0,06243 = 62,02027 lb/ft3
CPair = 4,174 KJ/kg0C : 4,1869 = 0,9969 Btu/ lb0F

· Menentukan laju aliran massa air yang melewati tube, Wair(lb/hr)

Wair = Kapasitas air x ρair

Wair = 3178,26 ft3/hr x 62,02027 lb/ft3 =197.116543 lb/hr

· Panas yang diserap oleh air Qa (Btu/hr)

Qair = Wair x CPair x (t2-t1)

Qair = 197,116543 lb/hr x 0,9969 Btu/ lb0F x (104 0F – 95 0F)

Qair = 1.0611296 Btu/hr

· Sisi Shell


[image: image3.wmf]12

(T)

2

T

Tr

+

=

= 
[image: image4.wmf]0

(140125,6)

132,8 

2

TrF

+

==


Diketahui bahwa oAPI oli adalah 31, dengan menggunakan grafik specific heats of hydrocarbon liquids (lampiran 4) yaitu grafik hubungan antara temperatur dengan oAPI dari oli maka dapat diperoleh panas spesifik dari oli, Cp oli (Btu/lboF) adalah 0,47Btu/lboF.


[image: image5.wmf](

)

12

    T-T1.0611296 Btu/hr

olioli

WxCpx

=



[image: image6.wmf]0

00

0

1.0611296 Btu/hr

156.7862 /

0,47(140125,6)

il

Wlbhr

Btu

xFF

lbF

==

-


LMTD untuk aliran yang berlawanan arah (counter flow)


[image: image7.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

0

140104125,695

 34,88

140104

ln

125,695

TLMTDF

--

D==

-

-


· Luas daerah Tube


[image: image8.wmf]2

384  1,086

a1,45

144 x 2

t

x

ft

==


· Kecepatan aliran massa pada Tube


[image: image9.wmf](

)

(

)

2

2

2

3

197.116,543 /

135.942,45 /.

1,45

3600.

135.942,45 /.

0,61 

3600.62,02027 /

t

t

lbhr

Glbfthr

ft

G

V

p

lbfthr

Vfps

lbft

==

=

==


· Bilangan Renold pada tube


[image: image10.wmf]2

0,055   135.942,45 /.

Re1,931

3,872 /.

t

ftxlbfthr

lbfthr

==


· Koefisien perpindahan panas pada tube


[image: image11.wmf]22

2

2

22

2

0,660 

375,4 Btu / hr.ft x 303,26 Btu / hr.ft

0,817 

303,26 Btu / hr.ft.

1

11

 0,005Btu/hr.ft.

47,1 Btu/hr.ft.303,26 Btu / hr.ft.

77,3 Btu/hr.ft.

to

o

o

o

o

oo

o

o

in

h

in

hF

h

F

FF

hF

==

=

=

--

=


· Perhitungan menentukan koefisien Perpindahan panas Keseluruhan


[image: image12.wmf]303,26 /hr. F x 77,3 /hr. F

303,26 /hr. F + 77,3 /hr. F

61,68 /hr. F

oo

c

oo

o

c

BtuBtu

U

BtuBtu

UBtu

=

=


· Koefisien Perpindahan Panas 


[image: image13.wmf]0

2

1.061.129,6 /hr

47,1 /hr.

645,84  x 34,88 F

D

o

Btu

UBtuF

ft

==


· Perhitungan Pressure Drop pada Tube

[image: image14.wmf](

)

(

)

2

10

0,0005 x 135.942,45 x 6,29 x 2

0,045 

5,22  x 10 x 0,055 x 1 x 1

t

Ppsi

D==


· Besarnya Gaya pada Bearing :


[image: image15.wmf]0,0881

2,47

63,64 x 561,6

FkN

==


· Besar Koefisien Gesek pada Journal Bearing


[image: image16.wmf]8

330,48 x 30000,56

 0,0020,0887 N

100,08810,348

m

éùéù

=+=

êúêú

ëûëû


· Panas dihasilkan


[image: image17.wmf](

)

22

20..20 x 561,6 x 63,64714.804,48 mm0,715

 m

1232 x 0,715 82,465,7514.666,65 Watt x 3

,412 = 50.042,61 Btu/h

D

Adl

H

====

=-=


KESIMPULAN
1. Kinerja alat penukar kalor pada system pendinginan bearing turbin yang bekerja kurang maksimal disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah aliran air pendingin 
[image: image18.wmf]0,61 

fps

yang ada pada alat penukar kalor. Kurang maksimalnya disebabkan pengotoran pada dinding tube sehingga laju aliran air yang melewati didinding tube terhambat dan mengakibatkan panas meningkat, kemudian meningkatnya temperatur pendingin bearing turbin antara  70oC sampai 75oC yang seharusnya 50oC sampai 60oC yang mana koefisien perpindahan panas 
[image: image19.wmf]0

47,1 /hr.

BtuF

, hubungan antara temperatur dengan oAPI dari oli maka dapat diperoleh panas spesifik dari oli 
[image: image20.wmf]156.7862 /

lbhr

dan gaya gesek pada journal bearing sebesar 0,0887 N.
2. Hasil analisa dan pengamatan yang dilakukan tingginya temperatur pendingin bearing turbin 70oC sampai 75oC, salah satu faktor yang berpengaruh pada pendinginan bearing turbin ialah Alat penukar kalor, dimana alat tersebut untuk mendinginkan oil yang berada pada bearing turbin agar nantinya tidak terjadi keausan pada bearing tersebut, dengan nilai Efisiensi tertinggi yaitu 34,62% temperatur masuk oli sebesar 62oC dan temperatur keluar oli sebesar 53oC. Atau dengan kata lain telah terjadi penurunan temperatur sebesar 9oC. Apabila dibandingkan dengan efisiensi pada saat komisioning sebesar 55,05%, tentu nilai rata-rata efisiensi saat ini  sudah  menurun.  Rendahnya  tingkat  efisiensi  ini  disebabkan  karena  sudah sekitar 3 tahun untuk TOC Unit #4 belum pernah dilakukan Cleaning dikarenakan terjadi nya defisit pasokan beban pembangkit terhadap sistem pemangkit listrik tenaga uap dikalimantan.
DAFTAR PUSTAKA
Jhon E, Edwards. 2008. Design and Rating Shell and Tube Heat Exchanger, Teesside UK.

Markoni. 2015. Analisa Kepuasan Pelangan PT PLN (Persero) Terhadap Proses Pemasangan Listrik Prabayar, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 13. No 4

Putu Wijaya Sunu, 2008. Analisa Perbandingan Pemasangan Sirip pada Pipa Bergetar Terhadap Perpindahan Panas, Jurnal Cakram Vol. 2 No 1

Sugiyanto, 2014. Analisa Alat Penukar Kalor Tipe Shell and Tube dan Aplikasi Perhitungan Microsoft Visiual Basic 6.0 Jurnal Gunadarma Vol 3. No. 1

Yopi Handoyo dan Ahsan, 2012, Analisa Kinerja Alat Penukar Kalor Jenis Shell and Tube Pendingin Aliran Air pada PLTA Jatiluhur, Jurnal Energi dan Manufaktur Vol 5. No, 1
Pengaruh Tekanan Kompaksi terhadap Kekuatan Keramik ...

Iwan Setiawan, Suharyanto, Ryan Dianto

DOI

_1644663763.unknown

_1644667134.unknown

_1647673128.unknown

_1649315131.unknown

_1652084039.unknown

_1649314819.unknown

_1649314895.unknown

_1649314623.unknown

_1644667557.unknown

_1647673078.unknown

_1644665729.unknown

_1644666956.unknown

_1644664257.unknown

_1644489228.unknown

_1644490125.unknown

_1644663631.unknown

_1644489495.unknown

_1644489165.unknown

_1644489184.unknown

_1644135820.unknown

